## 空调净化装置
编号 | 信号名称 | 字节号 | 取值范围 | 数据类型 | 传输数据值 | 设备编号 | 说明/定义 | 发送/接收
起始标识符 |  | WORD1 |  | WORD | DB14.DBW0 |  |  | 从上位机接收
报文属性 |  | WORD2 |  | WORD | DB14.DBW2
报文类型（低字节） |  | WORD3 |  | WORD | DB14.DBW4
报文类型（高字节） |  | WORD4 |  | WORD | DB14.DBW6
报文长度 |  | WORD5 |  | WORD | DB14.DBW8
时戳（低字节） |  | WORD6 |  | WORD | DB14.DBW10
时戳（高字节） |  | WORD7 |  | WORD | DB14.DBW12
数字量-1 | 故障复位 | WORD1 | 1或0 | BIT0 | DB14.DBX15.0 | K10/010 | 1复位
数字量-2 | 机组启停 |  | 1或0 | BIT1 | DB14.DBX15.1 | K10/010 | 一键启停（按一次启动,再按一次停止）
数字量-3 |  |  |  | BIT2 | DB14.DBX15.2
数字量-4 |  |  |  | BIT3 | DB14.DBX15.3
数字量-5 |  |  |  | BIT4 | DB14.DBX15.4
数字量-6 |  |  |  | BIT5 | DB14.DBX15.5
数字量-7 |  |  |  | BIT6 | DB14.DBX15.6
数字量-8 |  |  |  | BIT7 | DB14.DBX15.7
数字量-9 |  |  |  | BIT8 | DB14.DBX14.0
数字量-10 |  |  |  | BIT9 | DB14.DBX14.1
数字量-11 |  |  |  | BIT10 | DB14.DBX14.2
数字量-12 |  |  |  | BIT11 | DB14.DBX14.3
数字量-13 |  |  |  | BIT12 | DB14.DBX14.4
数字量-14 |  |  |  | BIT13 | DB14.DBX14.5
数字量-15 |  |  |  | BIT14 | DB14.DBX14.6
数字量-16 |  |  |  | BIT15 | DB14.DBX14.7
校验码 |  | WORD1 |  |  | DB14.DBW16
结束标志符 |  | WORD2 |  |  | DB14.DBW18

## 空调净化装置（原）
序号 | 信号名称 | 数据类型 | 数据长度 | 取值范围 | 单位 | 传输数据值 | 说明 | 发送/接收
1 | 压缩机吸气压力 | REAL | 4个字节 | -0.08~0.7 | Mpa | DB15.DBD0 |  | 发送
2 | 压缩机排气压力 | REAL | 4个字节 | 0.0~3.0 | Mpa | DB15.DBD4 |  |  | 数据类型说明
3 | 冷媒水进水温度 | REAL | 4个字节 | 0.0~50.0 | ℃ | DB15.DBD8 |  |  | DB15.DBD0
4 | 冷媒水出水温度 | REAL | 4个字节 | 0.0~50.0 | ℃ | DB15.DBD12 |  |  | DB15.DBW0 |  | DB15.DBW2
5 | 压缩机排气温度 | REAL | 4个字节 | 0.0~150.0 | ℃ | DB15.DBD16 |  |  | DB15.DBB0 | DB15.DBB1 | DB15.DBB2 | DB15.DBB3
6 | 压缩机吸气温度 | REAL | 4个字节 | -50.0~50.0 | ℃ | DB15.DBD20 |  |  | 高位 |  |  | 低位
7 | 压缩机低压报警 | BOOL | 1个字节 | 1或0 |  | DB15.DBX24.0 | 1报警0正常
8 | 压缩机高压报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.1 | 1报警0正常 |  | DB15.DBB24
9 | 防冻报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.2 | 1报警0正常 |  | DB15.DBX24.7 |  |  | DB15.DBX24.0
10 | 压缩机过载报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.3 | 1报警0正常 |  | 高位 |  |  | 低位
11 | 冷媒水流量报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.4 | 1报警0正常
12 | 冷却水流量报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.5 | 1报警0正常
13 | 冷媒水泵联锁报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.6 | 1报警0正常
14 | 冷却水泵联锁报警 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX24.7 | 1报警0正常
15 | 综合报警 | BOOL | 1个字节 | 1或0 |  | DB15.DBX25.0 | 1报警0正常
16 | 冷媒水泵运行指示 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.1 | 1运行0停止
17 | 冷却水泵运行指示 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.2 | 1运行0停止
18 | 压缩机运行指示 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.3 | 1运行0停止
19 | 电子膨胀阀运行指示 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.4 | 1运行0停止
20 | 机组启动状态 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.5 | 1已启动0停止
21 | 压缩机延时启动状态 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.6 | 1处于延时状态
22 | 通讯故障 | BOOL |  | 1或0 |  | DB15.DBX25.7 | 1报警0正常
1 | 故障复位 | BOOL | 1个字节 | 1或0 |  | DB14.DBX0.0 | 1复位 | 接收
2 | 机组启动 | BOOL |  | 1或0 |  | DB14.DBX0.1 | 一键启停（按一次启动,再按一次停止）
3
4
| 设备名称 | JBS-12冷水机组
| 以太网协议： | TCP协议
| 上位机 IP地址： | 198.1.130.11 |  | 主动连接
| PLC IP地址： | 198.1.130.13(暂定) |  | 端口2000
| 发送数据长度： | 26个字节
| 接收数据长度： | 1个字节